## Specifikacija stroj. inst.
8. TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA VODE, KANALIZACIJE I ODVODNJE
Napomena: sve stavke uključuju dobavu, montažu i puštanje u pogon do pune funkcionalnosti. Sve stavke se mogu zamijeniti jednakovrijednim proizvodima samo uz odobrenje investitora i garanciju funkcionalnosti, te zadovoljavanja svih projektnih parametara.
1. | VODOVOD
1.01. | Strojni i ručni iskop zemlje IV kategorije sa pravilnim odsijecanjem stranica i poravnavanjem dna. Masu od iskopa deponirati na 1 metar od ivice iskopa.
| strojni iskop | m3 | 60
| ručni iskop | m3 | 10
1.02. | Odvoz viška zemlje i drugog preostalog materijala od iskopa na deponiju do 10 km.
|  | m3 | 5
1.03. | Cjevovod hladne pitke vode po parceli, uključujući sve fazonske, spojne i brtvene materijale.
| PEHD DN110 d140 | m | 120
1.04. | Ventili za pitku vodu za spoj javnu slavinu/česmu uključivo i izrada česme prema arhitektonskom projektu. Sve sa svim spojnim i montažnim materijalom.
| ø32 | kom | 1
1.05. | Građevinski i ostali potrebni materijal za montažu, tipa pijesak (10cm ispod i 30 cm iznad podzemnog cjevovoda) za polaganje cjevovoda u rovu, vodonepropusna brtvljenja i slično.
|  | paušalno | 1
1.06. | Nadzemni hidrant DN 100 uključivo spajanje na cjevovod PEHD DN110 te pripadajući ormarić sa svom ptorebnom opremom prema pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.
|  | kom | 2
1.07. | Sav ostali spojni i montažni mateirjal, tipa fitinzi, holenderi, ovjesni materijal, ventili, kutni kuglasti ventili, spajanje na postojeći vodovod i sl.
|  | paušalno | 1
1. UKUPNO:
2. | ODVODNJA
2.01. | Strojni i ručni iskop zemlje IV kategorije sa pravilnim odsijecanjem stranica i poravnavanjem dna. Masu od iskopa deponirati na 1 metar od ivice iskopa.
| strojni iskop | m3 | 180
| ručni iskop | m3 | 10
2.02. | Razastiranje i nabijanje batude kao podloge za rešetke u sloju cca 30cm.
|  | m3 | 5
2.03. | Izrada betonskog temelja za rešetke s nagibom kanala 20-15cm, dubine 20cm, prema dimenziji okvira rešetke. Vodonepropusan beton statičke otpornosti 25t.
|  | kom. | 29
2.04. | Odvoz viška zemlje i drugog preostalog materijala od iskopa na deponiju do 10 km.
|  | m3 | 10
2.05. | Linijska slivna čelična rešetka s okvirom, 25t, s pripadajućim slivnikom s taložnikom, sljedećih dimenzija:
| 300x1600 | kom | 19
| 300x2300 | kom | 1
| 300x3000 | kom | 8
| 300x4000 | kom | 1
2.06. | Izrada upojne jame s perforiranim stjenkama, ispunjena krupnim pijeskom, bez dna, betonski-armiranim poklopcem nosivosti 25t.
| φ3000x2500 | kom | 1
| φ4000x3300 | kom | 1
2.07. | Izrada posteljice od pijeska za cjevovod ispod i iznad 20cm, te potrebno niveliranje dna rova.
|  | m3 | 30
2.08. | Cijevi za odvodnju iz PVC-a SN8 sa svim potrebnim fitinzima, spojnim, brtvenim i montažnim materijalom, sljedećih dimenzija:
| DN 110 | m | 120
| DN 160 | m | 56
| DN 200 | m | 75
| DN 250 | m | 70
| DN 315 | m | 10
2.09. | Izvedba priključka cjevovoda na upojne jame.
|  | kompl. | 2
2.10. | Dobava, donos i ugradnja PEHD okana segmentnog tipa za vanjski razvod sanitarne odvodnje, kao WAVIN TEGRA 1000. Okna su unutarnjeg promjera min. 1000 mm u skladu s EN 476. Okna sastoje od baze okna, tijela okna, konusa, brtvi na spojevima segmenata, brtve na spoju konusa i betonskog prstena. Baza okna ima dvostruko dno, odnosno mora imati ravno dno iznad kojega se nalazi hidraulički profil (kineta) te gazište s integriranim priključcima za cijevi. Dno baze okna mora biti ravno tako da okno cijelom svojom donjom površinom naliježe na posteljicu kanalskog rova poradi pravilnog niveliranja okna i kompletnog sustava odvodnje. (Priključci za PVC-U glatke cijevi, u bazi okna moraju biti izvedeni sukladno normi EN 1401). Tijelo okna vanjske orebrene strukture mora imati integrirane stupaljke od nehrđajućeg materijala (min. razmak te širina stupaljke sukladno važećim normativima) sukladno normi EN 14396.
Konus profila suženja min 600 mm s orebrenom vanjskom strukturom mora imati integrirane stupaljke. Nad oknom montirati lj.ž. poklopac odgovarajuće nosivosti.
Udaljenost prve/gornje stupaljke konusa do kote terena ne smije biti veća od 50 cm. Vrh konusa mora imati mogućnost prihvata vanjske brtve te imati unutarnju glatku površinu u zoni montaže vodotijesnog poklopca. Konus mora biti tako izveden da podnosi ispitna opterećenje od 300kN odnosno 120 kN sukladno zahtjevima norme EN476. Svi segmenti okna moraju biti spojivi na brtvu uz garanciju vodotijesnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje uzgona. Brtveni elementi koji se koriste na spojevima segmenata te na spoju cijevi i okna moraju biti u skladu s EN 681-1. Specifični moment inercije površine cijevnog nastavka/konusa nastavka u odnosu na uzdužnu os, u zoni najvećeg opterećenja, mora biti minimalno 500 cm4, što je potrebno dokazati proračunom koji je potrebno priložiti uz ponudu. Priključci (izvedeni varenjem ekstruderom) na bazu, tijelo ili konus okna moraju biti testirani na vodotijesnost na ispitni tlak od minimalno 0,5 bara.
U stavku ulazi: dobava, donos i montaža okna u funkcionalnom stanju. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna uključujući sav potreban materijal i rad.
Okna:
| WAVIN TEGRA 1000 | kom. | 6
jednakovrijedan proizvod:______________________
2.11. | Dobava, donos i ugradnja bet.cijevi DN 50 cm za slivnike s taložnicom. U cijenu uključiti lj.želj. kišnu rešetku (vel. 40/40 cm) nosivosti C250 kN i cijevnu provodnicu kroz betonsku stijenku.
Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog slivnika s taložnicom do pune funkcije.
|  | kom. | 2
2.12. | Građevinski i ostali potrebni materijal za montažu, tipa pijesak (10cm ispod i 30 cm iznad podzemnog cjevovoda) za polaganje cjevovoda u rovu, vodonepropusna brtvljenja i slično.
|  | paušalno | 1
2. UKUPNO:
REKAPITULACIJA
1. | VODOVOD
2. | ODVODNJA
SVEUKUPNO:
OPASKE
Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski (osim dalje navedeni), elektrotehnički, termotehnički radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja i instalacija tretiranih ovim projektom.
Sve građevinske prodore treba obuhvatiti građevinskim radovima, dok prodori za prolaze cjevovoda (osim kroz armirano-betonske konstrukcije), kao i ugradnja proturnih cijevi u istim, obuhvaćeni su ovom specifikacijom.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obvezatno je dužan ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme "zamjenskim dijelovima" bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste pisano potvrđene garancije. Sva eventualno potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
SASTAVIO:
Dinko Sladoljev, dipl. ing. str.